POŽÁRNÍ ŘÁD PRO PLYNOVOU KOTELNU1)
 
Zaměstnavatel ........................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)
zastoupený ............................................

I. Stručný popis technologického postupu a charakteristika požárního(ních) nebezpečí.
Nízkotlaká teplovodní plynová kotelna situovaná v suterénu budovy č. p.: ............................ je určena pro vytápění ......... budovy (ov), má půdorysnou plochou: .........................m2
Plynová kotelna je určena pro vytápění budovy(ov):........................................................
Topným médiem je zemní plyn. Provoz kotelny je plně automatizován - je požadován občasný dozor (stálý dozor).
Povinnosti obsluhy kotelny jsou zakotveny v provozním řádu.
Typ kotle(ů): ......................................................
Výrobce kotle(ů):  ...............................................
Počet kotlů:  .......................................................
Výkon:  .............................................................
Požární nebezpečí plynové kotelny spočívá zejména v nepředvídatelném úniku topného plynu a tím i možnosti vytvoření nebezpečné koncentrace plynu ve směsi se vzduchem. K tomuto nebezpečí může dojít například v důsledku zhasnutí hořáků při současné poruše funkce větrání, při přerušení funkce nuceného odtahu spalin apod. K úniku může dojít zejména u rozebíratelných spojů, armatur apod.
Hlavní uzávěr plynu je umístěn:  ...................................................................................
Hlavní vypínač elektrické energie je umístěn:  ..............................................................
Hlavní uzávěr vody je umístěn:  ....................................................................................
Osobou odpovědnou za provoz kotelny je:  ...................................................................
Preventivní požární hlídka: velitel: ............................................ člen: .........................
člen:  .................................................
Přenosné (pojízdné) hasicí přístroje, dále "PHP" - typ (typy): ..................................
Počet:  .................
Rozmístění HP:  ...........................................................................................................
II. Požárně technické charakteristiky používaných látek.
Topné médium: zemní plyn.
Zemní plyn - více jak z 94 % je jeho složkou metan, bod varu 161 °C, výhřevnost 49,4 MJ.kg-1, teplota vznícení 537 °C, DMV 5 % obj., HMV 15 % obj.,
Oxidovadlo - vzduch - nehořlavá, bezbarvá směs plynů, bez zápachu, která obsahuje:
78,08 % obj. dusíku, 20,95 % obj. kyslíku, 0,94 % obj. vzácných plynů (převažuje Argon), 0,03 % obj. oxidu uhličitého, proměnná množství vodní páry, prachu, solí a zbytkových plynů. Podporuje hoření.
III. Požadavky na zabezpečení požární ochrany plynové kotelny.
•	do kotelny musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování a větrání, a to tak aby byla zaručena trojnásobná výměna vzduchu v prostoru kotelny za hodinu za všech provozních režimů - kromě odstávky, kdy je uzavřen hlavní uzávěr plynu kotelny; způsob větrání nesmí negativně ovlivňovat funkci hořáků a odtah spalin,
•	dveře do kotelny musí být opatřeny samouzavíračem a označeny bezpečnostní tabulkou "Kotelna - nepovolaným vstup zakázán", musí být nehořlavé, otevíratelné směrem ven,
•	úniková cesta musí být označena a udržována trvale volná; dodržován musí být také volný přístup k hasicím přístrojům, vypínačům elektrické energie a zařízením kotelny,
•	pro provoz plynového zařízení kotelny musí být zpracován provozní řád, se kterým musí být obsluha prokazatelně seznámena, to platí i pro osoby provádějící opravy a údržbu zařízení. Provozní řád musí také obsahovat požadavky na údržbu, kontroly a opravy technického a technologického zařízení plynové kotelny, odpovídající technickým podmínkám a návodu výrobce a dále platným právním a technickým předpisům,
•	při zatápění, provozu a odstavování kotlů se zásadně postupuje podle provozního řádu kotelny,
•	v kotelně musí být k dispozici přenosná bateriová svítilna, v provozuschopném stavu,
•	všechny povrchy v kotelně, které jsou teplejší než 60° C, musí být, s výjimkou uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací, pokud neslouží účelům vytápění,
•	vstupní dveře do kotelny musí být označeny tabulkou "Zákaz vstupu s otevřeným ohněm" a "Kouření zakázáno"
•	v kotelně se nesmí skladovat žádné předměty a materiály, ani vykonávat žádné práce, které nesouvisí s jejím provozem a údržbou,
•	v kotelně musí být trvale udržován pořádek a čistota, pravidelně odstraňován prach, zejména v 
•	v kotelně se nesmí zdržovat nepovolané osoby,
•	obsluha kotelny - topič je povinen udržovat kotelní zařízení v bezvadném stavu; každou závadu nebo neobvyklý stav při provozu kotlů neodkladně hlásit odpovědnému zaměstnanci a poznamenat do provozního deníku; hrozí-li nebezpečí z prodlení odstavit kotel (le), (kotelnu) z provozu,
•	kontrola kotelny musí být provedena odborným zaměstnancem, před uvedením do provozu, po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů; vždy po jednom roce provozu kotelny - dle provozního řádu,
•	pravidelné kontroly plynových zařízení musí být prováděny minimálně 1x ročně, o kontrole a jejím výsledku se provede zápis do provozního deníku, revize plynového zařízení musí být provedena ve lhůtě stanovené v plánu revizí, minimálně však 1x za 3 roky,
•	montáž, opravy a obsluhu plynového zařízení kotelny smí provádět jen odborně způsobilé osoby k této činnosti oprávněné a provozovatelem určené,
•	hlavní uzávěr plynu, musí být označen informační tabulkou. Vyznačena musí být i přístupová cesta k hlavnímu uzávěru plynu v budově,
•	při podezření z úniku plynu je nutné neodkladně zjistit netěsnost pomocí pěnotvorného roztoku nebo detektoru plynu; vyhledávání netěsností pomocí otevřeného ohně je přísně zakázáno; v případě zjištění netěsnosti obsluha provede uzavření přívodu plynu, místnost kotelny provětrá a zajistí prostřednictvím k tomu určeného vedoucího zaměstnance odbornou opravu,
•	svařování v prostoru kotelny je považováno za činnost se zvýšeným požárním nebezpečím vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření a pro tyto práce musí být vydáván písemný příkaz, obsahující mimo jiné tato požárně bezpečnostní opatření, připojení plynových kotlů na komíny musí odpovídat požadavkům: 
ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny. Všeobecné požadavky /Chimneys - General requirements/, účinnost 1. 10. 2004; ČSN EN 14471+A1 (73 4215) Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody, účinnost 1. 4. 2017; 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv /Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation of heatings appliances/, účinnost 1. 11. 2010, Z1 4.2013 Z2 6.2015, Z3 11.2016, Z4 12.2016. 
Souběžně platí ČSN 734201 ed. 2 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv /Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation of heating appliances/, účinnost 1. 1. 2017. Čištění, kontrola a revize spalinové cesty a dále zpráva o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a zpráva o revizi spalinové cesty je od 1. 1. 2016 upraveno § 43 až § 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MV č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. 1. 2016. 
IV. Uvedení míst se zvýšeným nebezpečím možnosti vzniku požáru nebo výbuchu a opatření k zamezení vzniku a šíření požáru. 
Zvýšené nebezpečí vzniku výbuchu nebo požáru je zejména v okolí hořáků plynových kotlů a zařízení na odvod spalin. K zamezení vzniku výbuchu nebo požáru musí být kotle zajištěny tak, aby došlo k samočinnému přerušení přívodu paliva do hořáků při nedovolené změně provozního tlaku paliva a spalovacího vzduchu, popřípadě při zhasnutí plamene apod. 
Při vzniku výbuchu s následným požárem nebo požáru se uzavře hlavní uzávěr plynu kotelny a vypne hlavní vypínač elektrické energie pro kotelnu. Pro hašení požáru se použijí v kotelně a jejím okolí rozmístěné hasicí přístroje nebo vedení od hydrantu vybudovaného zařízení pro zásobování požární vodou. 
V. Zvláštní povinnosti zaměstnanců. 
Zaměstnanci - obsluha má za povinnost vykonávat činnosti určené provozním řádem kotelny a ve lhůtách stanovených právními a technickými předpisy.
V případě požáru musí uzavřít hlavní uzávěr plynu a elektrické energie pro kotelnu.
Za pořádek v kotelně a její pravidelný úklid odpovídá obsluha kotelny.
VI. Za požární ochranu v plynové kotelně odpovídá:
.............................................., (označení funkce vedoucího zaměstnance)
V....................dne ............ 20...
Vypracoval:
Schválil: ............................................
Statutární orgán právnické osoby
Právní úprava: 
•	Poznámky k odkazům v textu osnovy PŘ
•	§ 27 odst. 1 písm. d) a § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. MV č. 221/2014 Sb., účinnost od 23.7. 2001; vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, účinnost od 1.4. 1993;
•	§ 10 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, účinnost 1.4. 1993 a ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu /Gas equipment. Principles for operation/, účinnost 1.12.1988, změna Z1 05/1999;
•	§ 13 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;
•	§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty /Fire protection of buildings - Industrial buildings/, účinnost 1.3.2010, změny Z1 2.2013 a Z2 2.2015;
•	§ 12 písm. i) vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a ČSN 01 8013 Požární tabulky/Fire protection tablets/, účinnost 1.4.1965, změny a) 5.1966, Z2 10.1995, ČSN EN ISO 7010 Grafické značky-Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky/Graphical symbols-Safety colours and safety signs-Registered safety signs/, účinnost 1.1.2013, změny A1, A2, A3 7.2014, A4 4.2015, A5 5.2015, A6 5.2017 a A7 11.2017
•	Nařízení vlády č. 375/2017,  o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, účinnost 28.11.2017, § 6 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1.1. 2007, ČSN EN ISO 7010 Grafické značky-Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky/Graphical symbols-Safety colours and safety signs-Registered safety signs/, účinnost 1.1.2013, změny A1, A2, A3 7.2014, A4 4.2015, A5 5.2015, A6 5.2017 a A7 11.2017, účinnost 1.1.2013; § 3 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynového zařízení, ve znění pozdějších předpisů, části druhé nařízení vlády č. 352/2000 Sb. účinnost od 1.1.1979;
•	§ 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynového zařízení, ve znění pozdějších předpisů, části druhé nařízení vlády č. 352/2000 Sb.;
•	Nařízení vlády č. 375/2017,  o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, účinnost 28.11.2017, § 6 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1.1.2007, ČSN EN ISO 7010 Grafické značky-Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky/Graphical symbols-Safety colours and safety signs-Registered safety signs/, účinnost 1.1.2013, změny A1, A2, A3 7.2014, A4 4.2015, A5 5.2015, A6 5.2017 a A7 11.2017, účinnost 1.1. 2013; § 3 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynového zařízení, ve znění pozdějších předpisů, části druhé nařízení vlády č. 352/2000 Sb. účinnost od 1.1.1979;
•	ČSN 05 0601. Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie a rezanie kovov / Welding Safety measures for flame welding and cutting of metals/, účinnost  1.3.1993, změny Z1 12.1994, Z2 1.1996 a Z3 9.1999, účinnost 1.3.1993 a navazující ČSN podle druhu svařování;
•	§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, účinnost od 1.7.2000;
•	§ 15 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách;
•	Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), účinnost od 1.6.2010;
•	§ 27 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb. s použitím § 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, účinnost od 1.3. 2005;
•	Čištění, kontrola a revize spalinové cesty a dále zpráva o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a zpráva o revizi spalinové cesty je nově (od 1.1.2016) upraveno § 43 až § 47 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MV č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29.1.2016.  
Poznámka autora: upozorňuji, že za porušení uvedených ustanovení, (§ 43 až § 47 zákona o PO) týkajících se čistění, kontroly, revize a vydávaní zpráv o kontrole, čištění a revizi spalinové cesty (nevydání zprávy ve stanovené lhůtě) leze uložit sankce v citelné výši, viz doplněná ustanovení § 76a, § 76b a § 78 citovaného zákona o PO. Pokuty ukládá a vybírá příslušný hasičský záchranný sbor kraje.
Související předpisy:
•	vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, účinnost 1. 8. 2013.  
Příklady značek zákazu /příloha, bod 3 NV č. 375/2017 Sb.